巡检仪RS485通讯协议

- 波特率： 9600

- 数据格式：1个开始位、8个数据位、2个停止位、无奇偶校验位

- 通讯协议：

Modbus-RTU协议

  - 消息帧

| 地址域 | 功能域 | 数据域 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1个字节 | 1个字节 | n个字节 | 2个字节 |

  - 消息响应时间

消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始，在最后一个字符结束后，至少3.5个字符时间的停顿才表示消息结束；

- Modbus-RTU协议详解

- 设备地址

单个地址范围1~247；

地址0是广播地址，广播地址只写不读；

- 功能代码

03H：连续读取寄存器；

| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 读取数据长度 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个字节 | 1个字节 | 2个字节 | 2个字节 | 2个字节 |

读取指令

串

读取回复字符串

| 设备地址 | 功能代码 | 回复数据字节数 | 回复数据内容 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个字节 | 1个字节 | 1个字节 | n个字节 | 2个字节 |

06H：连续写入寄存器；

写入指令

| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 写入数据内容 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个字节 | 1个字节 | 2个字节 | n个字节 | 2个字节 |

写入回复字符串

| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 写入数据内容 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个字节 | 1个字节 | 2个字节 | n个字节 | 2个字节 |

- 寄存器地址

读取、写入寄存器的开始地址；

- 读取数据长度

连续读取寄存器的个数（每个寄存器包含2个字节数据）；

- 数据内容

读取、写入的数据（字节）

- CRC校验（CRCH CRCL）

  - 加载一个16位寄存器，所有位都为1（即FFFFH），称为CRC寄存器；

  - 数据的一个字节（从第一个字节开始，依序处理）与CRC寄存器的低位进行异或运算，并将运算结果放回CRC寄存器中；

  - 将CRC寄存器位右移，并将最高位填0，检查移出的最低位；

  - 如果移出的最低位为0则重复步骤3），否则将CRC寄存器与A001H进行异或运算，并将运算结果放回CRC寄存器；

  - 重复步骤3)、4)，直到8位移完；

  - 重复步骤2)、3)、4)、5)，直到数据的所有字节都计算完毕，即可得出CRC校验码。

- 数据寄存器地址与内容

| 地址 | 0000H | 0001H | 0002H | 0003H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 版本号 | 测量值 | 小数位数 | 报警状态 |
| 说明 | 2字节 | 2字节 / 通道 | 1字节 / 通道 | 1字节 / 8报警值 |
| 属性 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |

- CRC校验参考程序

uint crcjy_(uchar *str_,uchar crc_cd)

{

uchar idata crc_gs;

uchar idata crc_w;

uint  idata crc_sj;

crc_sj=0xffff;

for(crc_gs=0;crc_gs<crc_cd;crc_gs++)

{

crc_sj=((crc_sj^str_[crc_gs])&0x00ff)+(crc_sj&0xff00);

for(crc_w=0;crc_w<8;crc_w++)

{

if((crc_sj&0x0001)==0x0000)

{

crc_sj>>=1;

}

else

{

crc_sj>>=1;

crc_sj^=0xa001;

}

}

}

crc_sj=((crc_sj&0x00ff)<<8)+((crc_sj&0xff00)>>8);

return(crc_sj);

}

- 举例

- 读取地址为01的仪表的版本号

读取指令：01 03 00 00 00 01 CRCH（84） CRCL（0A）

回复字符串：01 03 02 版本号H 版本号L CRCH CRCL

- 读取地址为01的仪表的1-2通道测量值

读取指令：01 03 00 01 00 02 CRCH（95） CRCL（CB）

回复字符串：01 03 04 第一通道测量值H 第一通道测量值L 第二通道测量值H

第二通道测量值L  CRCH  CRCL

- 读取地址为01的仪表的1-2通道测量值对应的小数位数

读取指令：01 03 00 02 00 01 CRCH（25） CRCL（CA）

回复字符串：01 03 02 第一通道测量值小数位数 第二通道测量值小数位数 CRCH

CRCL

- 读地址为01的仪表的报警状态

读取指令：01 03 00 03 00 02 CRCH（34） CRCL（0B）

回复字符串：01 03 04 1~8报警值对应的报警状态 9~16报警值对应的报警状态 
17~24报警值对应的报警状态 25~32报警值对应的报警状态CRCH

CRCL

苏州工业园区天和仪器有限公司